附件 1

一、高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装
备指南研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备研究指南编制任务。
（二）必要性
2007—2025年，我国累计发生高层建筑火灾21.2万余起，造成1943人死亡。高层建筑火灾火点高、蔓延快、扑救距离远，现有科研布局和技术成果尚难为实战扑救提供系统支撑。围绕试验平台、火灾动力学、灭火剂和灭火装备开展科研攻关，是提升高层建筑火灾扑救能力的重要途径。项目指南是统筹科研布局、设置攻关项目和组织项目实施的重要依据，有助于增强科研攻关的系统性、针对性和协同性，但目前存在如下问题：
1）总体布局方面，现有研究多围绕单项技术和单类装备分散开展，各研究方向之间缺乏系统衔接，难以形成从方法研究、关键技术攻关、装备研制到试验验证的完整布局。
2）项目设置方面，各研究方向拟解决的关键问题尚未转化为边界清晰、目标明确、任务具体、指标可考核的科研项目，难以为项目遴选、组织实施和考核验收提供依据。
亟须开展高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备指南研究，系统设计科研项目及其研究内容和考核指标，为后续科研攻关的科学布局与组织实施提供依据。

（三）研究内容
针对高层建筑灭火研究布局不系统、攻关项目凝练不充分等问题，研究高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备指南，具体包括：
1）高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备总体方案研究；
2）高层建筑火灾动力学研究指南；
3）30m级冷喷试验平台建设研究指南；
4）200m级灭火装备精准性测试平台建设研究指南；
5）高层建筑灭火剂适配分析与评价研究指南；
6）无支腿无臂架高扬程大流量灭火救援高炮车研究指南；
7）普通水罐消防车和举高喷射消防车提质研究指南；
8）高层建筑火灾内攻消防车研究指南；
9）系留无人机灭火成套装备研究指南；
10）水罐无人机灭火成套装备研究指南；
11）高层建筑火灾直升机精准灭火技术研究指南；
12）固定式消防装备及固移结合方法研究指南；
13）试验平台、方法与灭火剂相关技术要求（标准）研究指南；
14）灭火装备相关技术要求（标准）研究指南；
（四）考核指标
1）形成高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备总体研究方案报告1份；
2）形成13个分项目研究指南建议稿各1份；
（五）指标说明
1）总体研究方案应围绕高层建筑火灾高效灭火需求，系统分析国内外研究现状和关键技术短板，明确试验平台、火灾动力学、灭火

剂、灭火装备和技术要求（标准）等研究方向的总体目标、任务布局、项目设置、衔接关系、实施安排、经费配置及成果体系。
2）每份指南应包括所属研究方向及攻关任务、必要性、研究内容、考核指标、指标说明、关键词、建议类别、经费需求、实施年限、建议支持项目数、示范工程概况以及项目组织方式与依据，具备项目发布和组织实施条件，并通过专家审查。
（六）关键词
高层建筑火灾；研究方案；项目指南。
（七）建议类别
研究指南编制类。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1项。
（十）示范工程概况
本指南应用到随州高层建筑高效灭火方法及灭火装备研究的其他指南工程及装备研究。
（十一）项目组织方式与依据
本项目拟采取定向委托方式组织实施，依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。

二、30m级冷喷试验平台建设研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭

火装备研究中建设高层建筑灭火试验测试平台任务。
（二）必要性
近年来，高层建筑灭火装备加快向高扬程、远距离和大流量发展，对消防泵、灭火剂、消防炮、消防水枪及成套装备的选型测试提出了更高要求。现有产品标准虽已规定压力、流量、射程和灭火性能等测试方法，但主要面向单类产品，试验条件和数据口径不一，难以获得组合选型所需的统一、可比数据。冷喷试验平台可在无明火条件下开展多类产品组合测试，为产品研发和选型提供支撑。30 m接近高层建筑起始高度，能够开展地面消防装备向高处目标喷射及立面覆盖测试，且经济性好、规模适中、运行可控、试验频次高，但仍面临如下问题：
1）消防泵选型方面，现有方法主要测试消防泵自身性能，缺乏面向不同供液和喷射需求的工况设置及参数同步测试方法；
2）灭火剂及炮枪选型方面，两者分别测试，缺乏相同供液条件下不同灭火剂与消防炮、水枪组合的输送和喷射性能测试方法；
3）成套装备测试方面，各类装备的试验条件和观测方式不同，缺乏供液、喷射、有效到达及外立面覆盖全过程测试方法。
亟须研究消防泵选型、灭火剂与炮枪组合选型及成套装备冷喷性能测试方法，研制30 m级冷喷试验平台，为高层建筑灭火产品研发、选型和定型提供支撑。
（三）研究内容
针对消防泵选型测试方法、灭火剂及炮枪选型测试方法和成套装备测试方法存在的问题，研究30 m级冷喷测试方法及试验平台。具体包括：

1）消防泵选型测试方法研究；
2）灭火剂与消防炮、消防水枪组合选型测试方法研究；
3）消防车、消防无人机等成套装备冷喷性能及喷射准确性测试方法研究；
4）30 m级冷喷试验平台研制与工程示范。
（四）考核指标
1）形成消防泵选型测试方法报告1份；
2）形成灭火剂与消防炮、消防水枪组合选型测试方法报告1份；
3）形成成套装备冷喷性能测试方法报告1份；
4）研制30 m级冷喷试验平台1套，试验塔长、宽、高分别≥8 m 、6 m 、30 m，喷射走廊≥80 m，泵组压力范围0～10 MPa，供液流量≥ 120 L/s，灭火剂储罐≥3 m³ ,水池≥ 180 m³；视频监控范围≥80 m × 10 m ×30 m，适配消防装备≥5种，供液管径规格≥5种。
（五）指标说明
1）消防泵由依据产品标准开展自身性能测试，提升至面向不同供液和喷射需求，统一设置试验工况、系统连接和测试流程，同步测量压力、流量及运行稳定性，为消防泵选型提供可比数据。
2）灭火剂与消防炮、水枪由分别测试，提升至相同泵组、管路和供液条件下开展组合测试，同步测量输送压损、流量、射高、射程及射流形态，为组合选型提供数据。
3）成套装备由按照各类产品标准分别测试，提升至统一试验条件和观测方式下，对供液、喷射、有效到达及外立面覆盖全过程进行测试；
4）平台由单类装备测试提升至不少于无人机，高炮、水罐、举

高、内攻供液消防车等5类；供液管径由单一规格提升至不少于DN25、 DN40、DN50、DN65、DN80五种管道，并形成≥30 m试验塔体、 ≥ 80 m喷射走廊、 ≥120 L/s供液及三维视频监控能力。
（六）关键词
高层建筑；冷喷试验；测试方法；消防装备；试验平台。
（七）建议类别
重大基础设施类。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1项。
（十）示范工程概况
联合消防救援支队开展不少于3次综合试验演练，系统验证消防泵选型、灭火剂选型与消防炮、水枪适配、成套装备冷喷性能等测试方法的科学性和可重复性，以及30 m级冷喷试验平台的综合测试能力。
（十一）项目组织方式及依据
本项目拟采取定向委托方式组织实施，牵头单位为平台建设土地所有的单位，依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。

三、高层建筑灭火剂适配分析与评估方法
研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭

火装备研究中开展灭火剂性能分析与评估任务。
（二）必要性
高层建筑外立面火灾燃烧猛烈、蔓延迅速，扑救难度大，高效灭火剂是提升火灾扑救效能的关键。水和水系灭火剂具有来源广、可持续供给、冷却能力强等优势，是目前应用最广泛的灭火介质。然而，在高层建筑外立面火灾场景下，水和水系灭火剂仍面临以下问题：
l）射流性能方面，高层建筑火点高、扑救距离远，射流受高空风场和火场热浪扰动，容易破碎、分散，难以打得高、打得远；
2）灭火性能方面，火场温度可达上千摄氏度，水易蒸发，有效灭火剂量不足，灭火效率低；
3）综合评价与工程应用方面，现有灭火剂标准主要面向理化性能和常规标准火试验，缺少针对远距离射流与高层建筑外立面火灾灭火性能的综合评价方法；不同灭火剂与灭火装备适配关系不明确，也缺乏实际场景下的应用验证，难以支撑优势灭火剂筛选和工程应用。
亟须开展水和水系灭火剂射流性能、灭火性能及综合适配评价研究，建立灭火剂综合评价与装备适配应用验证方法，为高效灭火剂筛选、优化及工程应用提供支撑。
（三）研究内容
针对水和水系灭火剂在高层建筑外立面火灾扑救中存在的远距离射流性能不足、灭火效能低、综合评价方法缺失以及装备适配和应用验证不足等问题，研究高层建筑外立面火灾的灭火剂适配分析与评估方法研究。具体包括：
l）高扬程远距离灭火剂输送与射流性能分析与评价；
2）典型外立面保温材料灭火剂灭火性能分析与评价；

3）灭火剂综合适配评价与示范应用。
（四）考核指标
1）输送与射流性能评价方法报告1份，输送与射流性能强相关物性参数≥5项；
2）外立面保温材料火灾灭火效能评价方法报告1份，典型外立面保温材料灭火试验≥4类，灭火效能强相关物性参数≥6项；
3）综合性能评估指标体系报告1份，综合评价物性参数≥ 10项，形成权重分配、综合评分和等级划分方法；
4）提供高层建筑适配灭火剂≥50 t；相同工况下，垂直射高、水平射程较水提高≥20%，灭火效率较水提高6倍，示范应用 ≥5种消防装备。
（五）指标说明
1）覆盖管路输送、喷口射出和空中射流过程的输送与射流性能评价方法报告1份；对输送压损、射流稳定性、垂直射高及水平射程具有显著影响的物性参数≥5项。
2）外立面保温材料火灾灭火效能评价方法报告1份，试验对象覆盖≥4类典型外立面保温材料；筛选对灭火、降温及防复燃效能具有显著影响的物性参数≥6项。
3）综合性能评估指标体系报告1份，从输送、射流及灭火效能强相关物性参数中确定综合评价参数≥ 10项，并形成指标权重分配、综合评分和等级划分方法。
4）高层建筑适配的灭火剂供给量≥50 t；相同装备、压力、流量及环境工况下，垂直射高、水平射程较水提高≥20%（GB 19156-2019， GB 8181-2025），灭火效率较水提高6倍。

（六）关键词
外立面火灾；水基灭火剂；性能适配分析；输送射流；灭火效能；装备适配；综合评价
（七）建议类别
共性关键技术研究。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1项。
（十）示范工程概况
联合不少于1支消防救援支队，将筛选出的高层建筑适配灭火剂应用于不少于5种消防装备，开展实装操作和演练，系统验证其在不同装备条件下的高扬程远距离输送与射流性能，以及对典型外立面保温材料火灾的灭火效能，重点考察其垂直射高、水平射程、灭火效率和装备适配性，形成高层建筑外立面火灾灭火剂选型与应用模式，为优选灭火剂在消防救援队伍推广应用提供示范。
（十一）项目组织方式与依据
本项目拟采取“揭榜挂帅”方式组织实施，依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。

四、高层建筑火灾内攻供液消防车研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭

火装备研究中适配高层建筑的地面与空中灭火装备任务。
（二）必要性
高层建筑室内火灾起火位置高，外部射流受建筑围护结构阻隔，难以直接作用火点，消防员抵近内攻是灭火救援的重要手段。高扬程供液能够克服建筑高差、实现远距离持续供液，并同时保障多支水枪作业，是支撑高层建筑内攻灭火的重要技术手段。内攻供液消防车集灭火剂储存、混合、高扬程泵送和管路输送于一体，能够将高效水系灭火剂持续输送至内攻阵地，展现出良好应用潜力，但仍面临如下问题：
1）高扬程灭火方面，输送管路长、沿程压力损失显著，高扬程与大流量难以兼顾，送得高时流量小，灭火效率低；
2）均质混合方面，不同工况下供水流量变化范围宽，灭火剂原液流量需按设定混合比同步调节，全流量范围内实现精准计量难，混不匀；
3）装备集成方面，灭火剂储存计量、均质混合、高压泵送、分路调压和安全保护等系统参数匹配与协同控制困难，整车集成度不足。
因此，亟须突破泵－灭火剂－管路高扬程减阻输送、灭火剂与水均质混合和整车系统集成等关键技术，研制高层建筑内攻供液消防车，为高层建筑内攻灭火提供装备支撑。
（三）研究内容
针对高层建筑室内火灾内攻高扬程灭火、持续供液需求，开展高层建筑内攻供液消防车关键技术研究，具体包括：
1）泵－灭火剂－外部管路协同低阻耗高扬程小流量高效灭火方法研究；

2）车载灭火剂均质混合技术研究；
3）整车研制与示范应用。
（四）考核指标
1）添加灭火剂后，垂直输送高度≥500m，出口流量≥360L/min，非静压损失较水降低10%；
2）混合比3%～6%可调；
3）形成样车研制方案报告1份，研制样车1台，水箱容积≥ 13m3，灭火剂箱容积≥5m3。
（五）指标说明
1）相同泵组（≥6MPa输送压力）和水带输送方式下，垂直输送高度由475m提升至≥500m ，非静压损失较纯水降低10%；
2）混合比由固定比例提升至3%～6%可调（GB 20031-2024）；
3）整车研制方案应明确研制目标、主要技术指标、整车总体布局、关键系统设计与匹配、整车集成以及样车试制与试验验证方案；形成高扬程、宽比例混合一体化样车。
（六）关键词
内攻灭火；高扬程供液；灭火剂减阻输送；宽流量均质混合
（七）建议类别
重大技术装备类。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1项。
（十）示范工程概况

选择不少于1支消防救援支队作为应用验证单位，将样车纳入日常训练和实装操法，围绕高扬程灭火、宽流量混合、多分路协同供液等典型工况，组织不少于3次演练，全面考核车辆在复杂作业条件下的灭火性能、供液能力、运行稳定性和操作适应性。在此基础上，完善装备操作规程和实战应用方案，建设高层建筑内攻供液装备示范样板，带动随州消防装备提质升级，服务湖北高层建筑消防救援能力建设，推动相关技术与装备面向全国应用。
（十一）项目组织方式及依据
研制单位中要有注册在随州的消防车企业，本项目拟采取揭榜挂帅方式组织实施，依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。

五、无支腿无臂架高扬程大流量灭火救援
高炮车研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备研究中适配高层建筑的地面与空中灭火装备任务。
（二）必要性
超高层建筑外立面火灾火点高、蔓延快、扑救距离远，易向室内和相邻楼层扩展，严重危害人员疏散和救援安全。车载消防炮能够从建筑外部持续投送灭火介质，是压制外立面火势、阻断火灾蔓延的重要装备。无支腿无臂架高炮车无需支腿调平和臂架展开，具有占地小、部署快、机动性强等优势，展现出超高层建筑外立面火灾扑救的良好

潜力，但仍面临如下问题：
1）高效灭火方面，大流量灭火介质远距离喷射时能量损失大、射流易衰减破碎，难以兼顾高扬程、远距离与大流量，到达高位火点的有效流量不足，灭火效率不高；
2）作业稳定性方面，大流量喷射反力大，无支腿状态下整车易发生位移甚至倾覆，安全稳定性不足；
3）精准投送方面，浓烟遮挡导致火源识别定位困难，高空风场和火场热浪扰动造成射流漂移，落点难以控制，远距离精准投送能力不足。
上述问题制约了无支腿无臂架高炮车在超高层建筑外立面火灾扑救中的应用，亟须采用新方法与新技术，研制无支腿无臂架高扬程大流量灭火救援高炮车，为超高层建筑外立面火灾扑救装备提供强力支撑。
（三）研究内容
针对超高层建筑外立面火灾高效扑救需求，开展无支腿无臂架高扬程大流量灭火救援高炮车关键技术研究、样车研制与示范应用。具体包括：
1）高扬程远距离高效灭火技术研究；
2）无支腿整车快速机动部署与抗倾覆稳定控制技术研究；
3）火源智能识别定位与无臂架射流精准投送技术研究；
4）样车研制与示范应用研究。
（四）考核指标
1）出口流量≥ 130L/s；添加灭火剂后，有效射程和灭火效率分别提升至清水的1.2倍（垂直喷高≥160m，水平射程≥200m）和2倍；

高效灭火技术报告1份；
2）整车长≤10m、宽≤2.55m、高≤3.9m，最小转弯直径≤24m，灭火剂罐容量 ≥ 12t，侧倾稳定角≥23°，灭火准备时间≤30s；
3）对≥200m处2.5m×2.5m标靶，识别成功率≥90%，单次识别响应时间≤5s；对≥100m处同规格标靶，射流命中率≥80%；
4）样车研制方案报告1份、样车1台；联合消防救援支队完成≥3次演练并开展示范应用，形成示范应用报告1份。
（五）指标说明
1）出口流量保持 ≥ 130L/s（GB 19156-2019），垂直喷高由 ≥ 150m提升至 ≥ 160m（激光测距和无人机实测）、水平射程由≥ 180m  提升至 ≥200m（GB 19156-2019）；添加筛选的高层建筑适配灭火剂后，有效射程和灭火效率分别提升至清水的1.2倍和2倍；灭火效率指同一火源，相同设备和相同流量下，水灭火时间与混合液灭火时间的比值，比值越大，灭火效率越高。
2）整车长≤ 10m、宽≤2.55m、高≤3.9m（GB 1589-2016），最小转弯直径≤24m（GB/T 12540-2024），灭火剂罐容量≥ 12t（GB 7956.1- 2025），侧倾稳定角≥23 °（GB/T 14172-2021），灭火准备时间≤30s （从车辆停止到出水高度100m以上，现场计时）；
3）由传统人工识别火源目标、人工操作消防炮射流提升到探测系统智能识别定位火源、自动调整修正消防炮射流；地面风速≤2m/s下，对≥200m处2.5m×2.5m标靶探测≥10次，识别成功率≥90% ，单次识别响应时间≤5s；对≥100m处同规格标靶打靶≥10次，射流命中率≥80%；
4）样车研制方案报告应明确研制目标、主要技术指标、整车总

体布局、关键系统设计与匹配、整车集成以及样车试制与试验验证方案；联合消防救援支队开展≥3次演练，样车在不少于1支消防救援支队开展驻队示范应用。
（六）关键词
高扬程大流量远距离；高效灭火技术；无支腿抗倾覆；火源智能识别定位；无臂架精准射流；灭火救援高炮车
（七）建议类别
重大技术装备类。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1至2项。
（十）示范工程概况
联合消防救援支队开展不少于3  次演练，系统验证车辆快速部署、火源识别定位、射流精准投送和高效灭火的全过程作业性能。将样车部署至不少于1支消防救援支队开展驻队示范应用，由消防救援人员进行日常训练、实装操作和应用评价，重点验证装备的实用性、可靠性及操作适应性，形成可复制、可推广的应用模式，支撑随州应急装备产业高端化、智能化发展，为同类装备在全国消防救援队伍推广应用提供示范。
（十一）项目组织方式及依据
研制单位中须有注册地在湖北省随州市的车企参加。拟支持项目中，1项采取定向方式组织实施；另1项采取“揭榜挂帅”方式组织实施。项目依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。



六、普通水罐消防车和举高喷射消防车提
质研究
（一）所属研究方向及攻关任务
对应随州应急产业院士工作站高层建筑火灾高效灭火方法与灭火装备研究中适配高层建筑的地面与空中灭火装备任务。
（二）必要性
普通水罐消防车和举高喷射消防车分别是常规火灾扑救与高层建筑火灾外部攻坚的主力装备。水罐消防车既可独立灭火，也可作为供液保障车辆为举高车供液，两者具有协同应用基础。现役水罐消防车多以水灭火，受水附着滞留与持续抑制能力有限等制约，灭火效率不高；举高喷射消防车高空喷射水时，受臂架管路能量损失、高空风场和热气流扰动影响，射流易破碎、漂移，高空有效投送能力不足。高效灭火剂具有增强灭火介质的润湿附着、持续抑燃和远射保液能力的潜力。将均质混合装置集成于水罐消防车，混合液既可由改装水罐车直接喷射，也可供给举高喷射消防车，有望通过一台改装样车实现两类现役装备提质，但仍面临如下问题：
1）均质混合方面，灭火剂黏度特性、宽混合比调节与消防车大流量供水工况相互耦合，火场实时混配喷射时易出现混合比偏差和混合不均；
2）灭火效能提升方面，高效灭火剂与消防车大流量喷射工况的适配规律尚不明确，其相较水在水罐车灭火增效、举高车射流增程方面的提升效果亟待验证。

亟须开展灭火剂灭火增效、射流增程及均质混合等关键技术研究，研制水罐消防车改装样车，为两类现役消防车灭火效能提升提供技术与装备支撑。
（三）研究内容
针对普通水罐消防车和举高喷射消防车灭火效能及高空有效投送能力提升需求，以高效灭火剂应用为核心，开展灭火增效与射流增程及均质混合等关键技术研究，研制水罐消防车改装样车并开展示范应用。具体包括：
1）灭火剂灭火增效与射流增程技术研究；
2）灭火剂均质混合技术与装置研究；
3）水罐消防车改装样车研制与示范应用研究。
（四）考核指标
1）添加灭火剂后，同工况下，水罐消防车灭火效率提升至水的2倍；举高喷射消防车射程较水提升≥20%；
2）车载均质混合装置1套，混合比3%～6%可调，适配消防车主水流量60～100L/s；
3）整车长≤ 10.5m、宽≤2.55m、高≤3.85m，罐体容积≥ 12m3，消防泵流量≥ 100L/s；
4）混合装置研制方案报告、水罐消防车改装方案报告各1份，样车1台；联合消防救援支队完成≥2次演练并开展示范应用，形成示范应用报告1份。
（五）指标说明
1）相同工况下，水罐消防车分别喷射水和灭火剂混合液开展灭火对比试验，灭火剂混合液的灭火效率提升至水的2倍；举高喷射消

防车在同车同工况下分别喷射水和灭火剂混合液，射程较水提升≥20% （GB 19156-2019）；灭火效率指同一火源，相同设备和相同流量下，
水灭火时间与混合液灭火时间的比值，比值越大，灭火效率越高；
2）混合比为灭火剂体积占混合液总体积的百分比，在3%～6%范围内连续可调，适配消防车主水流量60～100L/s；
3）整车长≤ 10.5m、宽≤2.55m、高≤3.85m（GB 1589-2016），罐体容积≥ 12m3（GB 7956.1-2025），消防泵流量≥ 100L/s；
4）混合装置研制方案报告应明确研制目标、主要技术指标、总体方案、大流量均质混合与混合比调控、原车系统适配、安全控制及试验验证方案；水罐消防车改装方案报告应明确改装目标、主要技术指标、整车总体布局、混合装置装车布置与整车匹配、样车改装及两类车辆提质试验验证方案；联合消防救援支队开展≥2次演练，其中水罐消防车灭火增效性能验证、举高喷射消防车高空射流增程效果验证各≥ 1次；改装样车在不少于1支消防救援支队开展驻队示范应用。
（六）关键词
灭火剂均质混合；灭火增效；射流增程；水罐消防车提质；举高喷射消防车提质。
（七）建议类别
重大技术装备类。
（八）实施年限
2026年-2028年。
（九）建议支持项目数
1至2项。
（十）示范工程概况

联合消防救援支队开展不少于2次演练。其中，开展不少于l次水罐消防车灭火增效性能验证，重点验证车载均质混合、混合液喷射灭火全过程作业性能；开展不少于l次举高喷射消防车高空射流增程效果验证，重点验证跨车供液、高空喷射及射流增程性能。将改装样车部署至不少于l支消防救援支队开展驻队示范应用，由消防救援人员开展实装操作、日常训练和应用评价，重点验证装备的实用性、可靠性及操作适应性，形成可复制、可推广的应用模式，支撑随州消防装备产业提质升级，为现役水罐消防车和举高喷射消防车提质及推广应用提供示范。
（十一）项目组织方式及依据
[bookmark: _GoBack]研制单位中须有注册地在湖北省随州市的车企参加。本项目拟采取“揭榜挂帅”方式组织实施，依据为《随州职业技术学院 院士工作站合作协议书》。
